Porovnání vlastností nízkotuhnoucích olejů typu POE & PVE

Attachment -Comparison with POE & PVE Oil

(zpracováno podle firemních materiálů  firmy LG electronics - divize kompresorů)

Stabilita při mísení olejů PVE a POE   - Characteristic when PVE oil mixed with POE oil

| Items |  | Mixing Rate (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVE Oil (FVC68D) |  | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| POE Oil (HS-POE) |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Colour (ASTM) |  | L 0,5 | L 0,5 | L 0,5 | L 0,5 | L 0,5 |
| Density (at 15°C) g/cm3 |  | 0,9379 | 0,9434 | 0,9491 | 0,9547 | 0,9605 |
| Ignition Temp. (COC | °C | 216 | 220 | 224 | 236 | 268 |
| Viscosity [cSt] | 40°C | 67,23 | 67,62 | 68,02 | 68,43 | 68,85 |
|  | 100°C | 8,021 | 8,107 | 8,195 | 8,286 | 8,379 |
| Viscosity Index |  | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 |
| Total Acid Number mgKOH/g |  | 0,01> | 0,01> | 0,01> | 0,01> | 0,01> |
| Pure Point °C |  | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Copper Corrosion 100°C*3HR |  | 1(1B) | 1(1B) | 1(1B) | 1(1B) | 1(1B) |
| Resistiveity (RT) Ώ*cm |  | 9E+13 | 9E+13 | 9E+13 | 9E+13 | 9E+13 |
| Resistiveity (RT) at 80°C Ώ*cm |  | 3E+13 | 3E+13 | 3E+13 | 3E+13 | 3E+13 |
| Results |  | Good | Good | Good | Good | Good |

Poznámka CZ:        POE – polyoester       PVE - polyvinyleter

There is no problem when the PVE oil was mixed with POE oil

Chemical Characteristic

| Items |  | PVE | POE |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ |  | Ether | Ester |
| Viscosity | at 40°C | 68 cSt | 68 cSt |
|  | at 100°C | 8,2cSt | 7,8 cSt |
| Density at 15°C [g/cm3] |  | 0,926 | 0,960 |
| Total Acid Number [mgKOH/g] |  | 0,926 | 0,960 |
| Colour [ASTM] |  | L 0,5 | L 05 |
| Resistiveity RT [Ώcm] |  | 7 E +13 | 7E+13 |
| Ignition Temperature [°C] |  | 216 | 216 |

Why PVE oil need not the Dryer?

The PVE oil has strong characteristic to the moisture . It does not react to moisture. So it dose not need Dryer.

But the POE oil react to moisture and it makes acid and alcohol. This makes trouble in the air conditioning by

blocking capilate tube with sludge.

Stav  05/2003

# Stanovisko firmy  UNIQEMA, jako výrobce olejů Emkarate

V průběhu veletrhu IKK 2003 v Hannoveru jsme se zeptali  ICI  jako výrobce olejů Emkarate na jejich stanovisto k PVE  oleji. Přes KMP jsme dostali odpověď od  Mika Millingtona  (mike.millington@uniqema.com).

PVE –olej je zkratka  Polyvinyl Ether. Tento olej je vyráběn a patentován japonskou firmou IDEMITSU. Je údajně odsouhlasený k použití  firmami Carrier, Daikin, Hitachi, LG, Sanyo  a  Tecumseh pro rotační a šroubové kompresory pro chladiva HFC.

Jeho hlavní nevýhodou je, že je vyráběn pouze firmou IDEMITSU, která je vlastníkem chemického patentu, ačkoliv  aplikační patent  drží Daikin. Olej je dodáván pouze firmou IDEMITSU, která olej vyrábí v jednom ze svých závodů v Japonsku.  Je otázkou, zda  použití tohoto oleje, který  vyrábí pouze jeden výrobní závod není riskantní.

Olej absorbuje bez problémů vysoké množství vlhkosti , která nemá žádný vliv na mazací schopnosti oleje. My  ovšem  víme, že takto vysoké množství  vlhkosti působí škodlivě na kompresor  a  nemůžeme proto v žádném případě  doporučit použití tohoto oleje bez dehydrátoru.

My dodáváme  a vyrábíme náš produkt RV jako konkurenční  produkt k PVE mnohem efektivnější technologií a mimo z japonských zákazníků do dodáváme firmě Tecumseh.  My dodáváme také RV olej firmě Carrier v USA , která ho atestovala u  korejských rotačních kompresorů.

Doufám, že jsem vám mojí odpovědí pomohl

S pozdravem

Mike Millington

Uniqema

Stav 10/2003

Závěr:

Obecně lze říci, že použití oleje PVE je u chladiv HFC (R22) bez problému možné.  Dále je možné tyto oleje bez problému  míchat s jinými POE oleji v jakémkoliv poměru. S ohledem na vysokou schopnost oleje PVE pohlcovat vlhkost,  nedoporučujeme práci bez filterdehydrátoru.